## FINNED TUBE (hidden)
RIPPENROHR
Rechenmethode | Arithmetic | 50 | 49.83 | A
| Vorlauf (C°) | Rücklauf (C°) | Zimmer (C°) |  | Baulänge - mm
ΔT 50 | 75 | 65 | 20 |  | 1000
Konfiguration |  | Typ |  | Baulänge - mm | Leistung bei 1000 mm
|  | LKK 33-73-08 |  | 1000 | 237
|  | LKK 33-83-10 |  | 1000 | 260
|  | LKK 42-92-10 |  | 1000 | 286
|  | LKK 48-98-10 |  | 1000 | 300
|  | LKK 60-110-10 |  | 1000 | 324
|  | LKK 60-123-12 |  | 1000 | 352
|  | LKK 76-139-12 |  | 1000 | 374
|  | LKK 101-164-12 |  | 1000 | 419
Min. Länge: 400 mm. Max. Länge: 6000 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
Nominal Leistung | ∆t 50 K (75/65/20)
Umrechnungsfakt. | Q = Km * ∆Tn
Die Leistungsberechnung ist informativ. Reservierungen sind für Fehler oder Ungenauigkeiten in der Leistungsberechnung vorgenommen. Im Falle der Nichtübereinstimmung mit den offiziellen Daten in MEINERTZ Broschüren und auf www.meinertz.com, ist die offizielle Daten erhoben.

## GLATTROHRE
GLATTROHR
Rechenmethode | Arithmetik | 50 | 49.83 | A
| Vorlauf (C°) | Rücklauf (C°) | Zimmer (C°) |  | Baulänge - mm
ΔT 50 | 75 | 65 | 20 |  | 1000
Konfiguration |  | Typ |  | Baulänge - mm | Leistung bei 1000 mm
|  | LKK G33 |  | 1000 | 159
|  | LKK G42 |  | 1000 | 186
|  | LKK G48 |  | 1000 | 183
|  | LKK G60 |  | 1000 | 194
|  | LKK G76 |  | 1000 | 217
|  | LKK G101 |  | 1000 | 235
Min. Länge: 400 mm. Max. Länge: 6000 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
Nominal Leistung | ∆t 50 K (75/65/20)
Umrechnungsfakt. | Q = Km * ∆Tn
Die Leistungsberechnung ist informativ. Reservierungen sind für Fehler oder Ungenauigkeiten in der Leistungsberechnung vorgenommen. Im Falle der Nichtübereinstimmung mit den offiziellen Daten in MEINERTZ Broschüren und auf www.meinertz.com, ist die offizielle Daten erhoben.

## SKYLINE (hidden)
SKYLINE
Rechenmethode | Arithmetik | 50 | 49.83 | A
| Vorlauf (C°) | Rücklauf (C°) | Zimmer (C°) | Bauhöhe - mm | Baulänge - mm
ΔT 50 | 75 | 65 | 20 | 70 | 1000
Konfiguration |  | Typ | Produktbreite | Baulänge - mm | Leistung bei 1000 mm
|  | SL03 | 59 | 1000 | 262
|  | SL04 | 83 | 1000 | 349
|  | SL05 | 107 | 1000 | 430
|  | SL06 | 131 | 1000 | 509
|  | SL07 | 155 | 1000 | 585
|  | SL08 | 179 | 1000 | 659
|  | SL09 | 203 | 1000 | 731
|  | SL10 | 227 | 1000 | 801
|  | SL11 | 251 | 1000 | 870
|  | SL12 | 275 | 1000 | 937
|  | SL13 | 299 | 1000 | 1003
|  | SL14 | 323 | 1000 | 1068
Wasserführenden Rohr
Wand
Min. Länge: 400 mm. Max. Länge: 6000 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
Nominal Leistung | ∆t 50 K (75/65/20)
Umrechnungsfakt. | Q = Km * ∆Tn
Die Leistungsberechnung ist informativ. Reservierungen sind für Fehler oder Ungenauigkeiten in der Leistungsberechnung vorgenommen. Im Falle der Nichtübereinstimmung mit den offiziellen Daten in MEINERTZ Broschüren und auf www.meinertz.com, ist die offizielle Daten erhoben.

## SKYLINE PLINT (hidden)
SKYLINE PLINTH
Rechenmethode | Arithmetik | 50 | 49.83 | A
| Vorlauf (C°) | Rücklauf (C°) | Zimmer (C°) |  | Baulänge - mm
ΔT 50 | 75 | 65 | 20 |  | 1000
Konfiguration |  | Typ | Produktbreite | Baulänge - mm | Leistung bei 1000 mm
|  | SP03 | 59 | 1000 | 262
|  | SP04 | 83 | 1000 | 349
|  | SP05 | 107 | 1000 | 430
|  | SP06 | 131 | 1000 | 509
|  | SP07 | 155 | 1000 | 585
|  | SP08 | 179 | 1000 | 659
|  | SP09 | 203 | 1000 | 731
|  | SP10 | 227 | 1000 | 801
|  | SP11 | 251 | 1000 | 870
|  | SP12 | 275 | 1000 | 937
|  | SP13 | 299 | 1000 | 1003
|  | SP14 | 323 | 1000 | 1068
Wasserführenden Rohr
Wand
Min. Länge: 400 mm. Max. Länge: 6000 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
Nominal Leistung | ∆t 50 K (75/65/20)
Umrechnungsfakt. | Q = Km * ∆Tn
Die Leistungsberechnung ist informativ. Reservierungen sind für Fehler oder Ungenauigkeiten in der Leistungsberechnung vorgenommen. Im Falle der Nichtübereinstimmung mit den offiziellen Daten in MEINERTZ Broschüren und auf www.meinertz.com, ist die offizielle Daten erhoben.

## L-LINE (hidden)
L-LINE
Rechenmethode | Arithmetik | 50 | 49.83 | A
| Vorlauf (C°) | Rücklauf (C°) | Zimmer (C°) |  | Baulänge - mm
ΔT 50 | 75 | 65 | 20 |  | 1000
Konfiguration |  | Typ | Produktbreite | Baulänge - mm | Leistung bei 1000 mm
|  | LL03 | 87 | 1000 | 361
|  | LL04 | 125 | 1000 | 479
|  | LL05 | 163 | 1000 | 594
|  | LL06 | 201 | 1000 | 703
|  | LL07 | 239 | 1000 | 812
|  | LL08 | 277 | 1000 | 921
|  | LL09 | 315 | 1000 | 1029
|  | LL10 | 353 | 1000 | 1137
|  | LL11 | 391 | 1000 | 1246
|  | LL12 | 429 | 1000 | 1357
|  | LL13 | 467 | 1000 | 1469
|  | LL14 | 505 | 1000 | 1581
Wasserführenden Rohr
Wand
Min. Länge: 400 mm. Max. Länge: 6000 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
Nominal Leistung | ∆t 50 K (75/65/20)
Umrechnungsfakt. | Q = Km * ∆Tn
Die Leistungsberechnung ist informativ. Reservierungen sind für Fehler oder Ungenauigkeiten in der Leistungsberechnung vorgenommen. Im Falle der Nichtübereinstimmung mit den offiziellen Daten in MEINERTZ Broschüren und auf www.meinertz.com, ist die offizielle Daten erhoben.

## PROLINE (hidden)
PROLINE
Rechenmethode | Logarithmisch | 50 | 49.83 | L
| Vorlauf (C°) | Rücklauf (C°) | Zimmer (C°) | Stahlkassette / Grabentiefe | Baulänge - mm
ΔT 49,83 | 75 | 65 | 20 | 100 | 1000
Konfiguration |  | Typ | Produktbreite | Baulänge - mm | Leistung bei 1000 mm
|  | PLSK030500 | 179 | 1000 | 219
|  | PLSK040500 | 203 | 1000 | 278
|  | PLSK050500 | 227 | 1000 | 330
|  | PLSK060600 | 275 | 1000 | 375
|  | PLSK070700 | 323 | 1000 | 414
|  | PLSK080503 | 371 | 1000 | 514
|  | PLSK090504 | 419 | 1000 | 561
|  | PLSK100505 | 467 | 1000 | 608
|  | PLSK110605 | 515 | 1000 | 637
|  | PLSK120606 | 563 | 1000 | 671
|  | PLSK130706 | 611 | 1000 | 707
|  | PLSK140707 | 659 | 1000 | 740
Wasserführenden Rohr
Konvektor
Stahlkassette / Graben
Nominal Leistung | ∆t 50 K (75/65/20)
Umrechnungsfakt. | Q = Km * ∆Tn
Die Leistungsberechnung ist informativ. Reservierungen sind für Fehler oder Ungenauigkeiten in der Leistungsberechnung vorgenommen. Im Falle der Nichtübereinstimmung mit den offiziellen Daten in MEINERTZ Broschüren und auf www.meinertz.com, ist die offizielle Daten erhoben.
Für ProLine mit Stahlkassette wird empfohlen, eine Verstelltoleranz von min. 10mm gem die Grabentiefe.

## KONVEKTOR_RADIATOR (hidden)
KONVEKTOR / RADIATOR
Rechenmethode | Aritmetisk | 50 |  | A
| Vorlauf (C°) | Rücklauf (C°) | Zimmer (C°) | Bauhöhe - mm | Baulänge - mm
ΔT 50 | 75 | 65 | 20 | 280 | 1000
Konfiguration |  | Typ | Produktbreite | Baulänge - mm | Leistung bei 1000 mm
CONLINE & TOPLINE
|  | CL / TL 2801 | 46 | 1000 | 315
|  | CL / TL 2802 | 96 | 1000 | 583
|  | CL / TL 2803 | 181 | 1000 | 957
TOPLINE SLIM
|  | TS 2802 | 50 | 1000 | 415
|  | TS 2803 | 104 | 1000 | 663
CONLINE & TOPLINE MIT OBERGITTER
|  | TLX 2801 | 46 | 1000 | 306
|  | CLX / TLX 2802 | 96 | 1000 | 556
|  | CLX / TLX 2803 | 181 | 1000 | 891
TOPLINE SLIM MIT OBERGITTER
|  | TSX 2802 | 50 | 1000 | 401
|  | TSX 2803 | 104 | 1000 | 630
TOPLINE MIT FRONTPLATTE UND OBERGITTER
|  | TLXF 2801 | 60 | 1000 | 260
|  | TLXF 2802 | 110 | 1000 | 473
|  | TLXF 2803 | 195 | 1000 | 757
TOPLINE SLIM MIT FRONTPLATTE UND OBERGITTER
|  | TSXF 2802 | 64 | 1000 | 341
|  | TSXF 2803 | 118 | 1000 | 536
Wasserführenden Rohr
Frontplatte
Roste
Wand
Min. Länge: 400 mm. Max. Länge: 6000 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
Nominal Leistung | ∆t 50 K (75/65/20)
Umrechnungsfakt. | Q = Qn * (∆t / ∆tn)n1 & (∆t / ∆tn)n1 = ((tfrem - tretur)/Ln((tfrem - tstue)/(tretur - trum)))n1
Die Leistungsberechnung ist informativ. Reservierungen sind für Fehler oder Ungenauigkeiten in der Leistungsberechnung vorgenommen. Im Falle der Nichtübereinstimmung mit den offiziellen Daten in MEINERTZ Broschüren und auf www.meinertz.com, ist die offizielle Daten erhoben.

## Data ALL (hidden)
Ribberør
|  | Km | n | DeltaT | Rapport ydelse | Rapport lgd. | Rapport ydelse
[5 empty] | Testet lgd. |  | W/m
| LKK 33-73-08 | 2.5486 | 1.2788 | 50 | 379.2665 | 1600 | 237.0416
| LKK 33-83-10 | 2.7965 | 1.2787 | 50 | 415.9947 | 1600 | 259.9967
| LKK 42-92-10 | 2.0995 | 1.2566 | 50 | 286.4452 | 1000 | 286.4452
| LKK 48-98-10 | 3.2644 | 1.2419 | 50 | 420.4886 | 1400 | 300.349
| LKK 60-110-10 | 3.4301 | 1.249 | 50 | 454.2765 | 1400 | 324.4832
| LKK 60-123-12 | 3.2667 | 1.2431 | 50 | 422.7648 | 1200 | 352.304
| LKK 76-139-12 | 3.1674 | 1.22 | 50 | 374.4953 | 1000 | 374.4953
| LKK 101-164-12 | 2.7637 | 1.2838 | 50 | 419.4002 | 1000 | 419.4002
Glatrør
|  |  | Km | n | DeltaT | Rapport formel | Rapport lgd. | Rapport ydelse
W/m
LKK G33 | 237 | 33% | 2.5486 | 1.2788 | 50 | 379.2665 | 1600 | 237.0416
LKK G42 | 286 | 35% | 2.0995 | 1.2566 | 50 | 286.4452 | 1000 | 286.4452
LKK G48 | 300 | 39% | 3.2644 | 1.2419 | 50 | 420.4886 | 1400 | 300.349
LKK G60 | 324 | 40% | 3.4301 | 1.249 | 50 | 454.2765 | 1400 | 324.4832
LKK G76 | 374 | 42% | 3.1674 | 1.22 | 50 | 374.4953 | 1000 | 374.4953
LKK G101 | 419 | 44% | 2.7637 | 1.2838 | 50 | 419.4002 | 1000 | 419.4002
SkyLine
| Km | n | DeltaT | Rapport formel | DSL factor
1.5
SL03 | 2.0492 | 1.24 | 50 | 261.9997
SL04 | 2.7478 | 1.2383 | 50 | 349.0005
SL05 | 3.4068 | 1.2367 | 50 | 429.9995
SL06 | 4.0597 | 1.235 | 50 | 508.9998
SL07 | 4.6951 | 1.2334 | 50 | 585.0006
SL08 | 5.3243 | 1.2317 | 50 | 659.0001
SL09 | 5.9176 | 1.2312 | 50 | 731.0002
SL10 | 6.497 | 1.2307 | 50 | 801.0001
SL11 | 7.0677 | 1.2303 | 50 | 869.9996
SL12 | 7.6269 | 1.2298 | 50 | 937.0001
SL13 | 8.1801 | 1.2293 | 50 | 1002.9998
SL14 | 8.7272 | 1.2288 | 50 | 1068
SkyLine Plint
| Km | n | DeltaT | Rapport formel
SP03 | 2.0492 | 1.24 | 50 | 261.9997
SP04 | 2.7478 | 1.2383 | 50 | 349.0005
SP05 | 3.4068 | 1.2367 | 50 | 429.9995
SP06 | 4.0597 | 1.235 | 50 | 508.9998
SP07 | 4.6951 | 1.2334 | 50 | 585.0006
SP08 | 5.3243 | 1.2317 | 50 | 659.0001
SP09 | 5.9176 | 1.2312 | 50 | 731.0002
SP10 | 6.497 | 1.2307 | 50 | 801.0001
SP11 | 7.0677 | 1.2303 | 50 | 869.9996
SP12 | 7.6269 | 1.2298 | 50 | 937.0001
SP13 | 8.1801 | 1.2293 | 50 | 1002.9998
SP14 | 8.7272 | 1.2288 | 50 | 1068
L-Line
| Km | n | DeltaT | Rapport formel |  | Standard højde
[6 empty] | 200 | mm
LL03 | 2.1124 | 1.2283 | 50 | 257.9996
LL04 | 2.7718 | 1.2309 | 50 | 341.9996
LL05 | 3.4016 | 1.2335 | 50 | 423.9995
LL06 | 3.9882 | 1.236 | 50 | 502.0002
LL07 | 4.5613 | 1.2386 | 50 | 580.0002
LL08 | 5.1223 | 1.2412 | 50 | 657.9998
LL09 | 5.7105 | 1.2417 | 50 | 735.0002
LL10 | 6.2989 | 1.2421 | 50 | 812
LL11 | 6.8905 | 1.2426 | 50 | 890.0005
LL12 | 7.4904 | 1.243 | 50 | 968.9995
LL13 | 8.0929 | 1.2435 | 50 | 1049.0001
LL14 | 8.6965 | 1.2439 | 50 | 1128.9996
ProLine
| Km | n | DeltaT | Rapport lgd. | Rapport formel | Rapport formel |  |  |  |  | Dybde beregning
W/m
PL030500 | 1.409 | 1.4684 | 49.83 | 2000 | 438.0328 | 219.0164 | 440 |  |  | 100 | PL090500 | 762 | 0%
PL040500 | 3.8507 | 1.272 | 49.83 | 2000 | 555.5879 | 277.7939 | 558 | 3.8675 | Udregnet Km ved 75/65/20 | 120 | PL090500 | 837 | 10%
PL050500 | 11.3336 | 1.0755 | 49.83 | 2300 | 758.6113 | 329.831 | 761 |  |  | 150 | PL090500 | 935 | 23%
PL060600 | 7.7476 | 1.1699 | 49.83 | 2000 | 750.0057 | 375.0028 | 753 | 7.7786 | Udregnet Km ved 75/65/20 | 180 | PL090500 | 990 | 30%
PL070700 | 5.909 | 1.2643 | 49.83 | 2000 | 827.2785 | 413.6392 | 831 |  |  | 200 | PL090500 | 1007 | 32%
PL080503 | 9.9271 | 1.187 | 49.83 | 2000 | 1027.4107 | 513.7053 | 1043
PL090504 | 9.915 | 1.2097 | 49.83 | 2000 | 1121.3704 | 560.6852 | 1126 | 9.956 | Udregnet Km ved 75/65/20 |  | Calculating % |  | 0%
PL100505 | 9.8376 | 1.2323 | 49.83 | 2000 | 1215.3663 | 607.6831 | 1205
PL110605 | 10.4719 | 1.2285 | 49.83 | 2000 | 1274.6556 | 637.3278 | 1280 | 10.5158 | Udregnet Km ved 75/65/20
PL120606 | 11.1912 | 1.2246 | 49.83 | 2000 | 1341.6029 | 670.8015 | 1351
PL130706 | 11.7498 | 1.2256 | 49.83 | 2000 | 1414.0851 | 707.0425 | 1420 | 11.799 | Udregnet Km ved 75/65/20
PL140707 | 12.2446 | 1.2266 | 49.83 | 2000 | 1479.4045 | 739.7022 | 1485

## KONRAD_DATA (hidden)
KONVEKTOR / RADIATOR - DATA
Index |  | Min Length | 400 |  | Frem | 75
2 |  | Max Length | 6000 |  | Retur | 65
3 |  | Max Length TF | 3200 |  | Rum | 20
4 |  | Max Length - Max TF | 2800
5 |  | K= | 1
6 |  | Watt/BTU factor | 1
7 |  | Omregningsfaktor | Q = Qn * (∆t / ∆tn)n1 & (∆t / ∆tn)n1 = ((tfrem - tretur)/Ln((tfrem - tstue)/(tretur - trum)))n1
8
9
10 |  | Radiators + Convectors
11 |  | W/M @ 75/65/20
12 |  |  | CL / TL | CL / TL | CL / TL | TLX | CLX / TLX | CLX / TLX | TSX | TSX | TLXF | TLXF | TLXF | TSXF | TSXF | TS | TS
13 |  | Height | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03
14 |  | 70 | 108 | 392 | 672 | 105 | 376 | 622 | 270 | 430 | 94 | 202 | 194 | 202 | 194
15 |  | 140 | 184 | 601 | 1043 | 179 | 573 | 978 | 402 | 616 | 148 | 326 | 313 | 326 | 313
16 |  | 210 | 252 | 791 | 1339 | 245 | 753 | 1265 | 531 | 810 | 208 | 434 | 417 | 434 | 417
17 |  | 280 | 315 | 963 | 1581 | 306 | 919 | 1473 | 662 | 1041 | 252 | 531 | 511 | 531 | 511
18 |  | 350 | 393 | 1107 | 1892 | 382 | 1054 | 1768 | 774 | 1221 | 322 | 589 | 566 | 589 | 566
19 |  | 420 | 468 | 1218 | 2148 | 454 | 1160 | 2007 | 877 | 1386 | 384 | 650 | 625 | 650 | 625
20 |  | 490 | 538 | 1369 | 2427 | 522 | 1304 | 2268 | 965 | 1559 | 441 | 710 | 683 | 710 | 683
|  | 560 | 607 | 1521 | 2718 | 589 | 1449 | 2540 | 1061 | 1739 | 498 | 770 | 740 | 770 | 740
|  | 630 | 678 | 1699 | 3044 | 658 | 1618 | 2845 | 1157 | 1912 | 556 | 823 | 791 | 823 | 791
|  | 700 | 744 | 2046 | 3394 | 722 | 1949 | 3172 | 1272 | 2094 | 599 | 873 | 839 | 873 | 839
|  | 770 | 811 | 2220 | 3733 | 787 | 2114 | 3489 | 1399 | 2272 | 665 | 925 | 889 | 925 | 889
|  | 840 | 880 | 2409 | 4070 | 854 | 2294 | 3804 | 1526 | 2443 | 704 | 981 | 943 | 981 | 943
|  | 910 | 955 | 2601 | 4436 | 927 | 2477 | 4146 | 1663 | 2626 | 783 | 1040 | 1000 | 1040 | 1000
|  | 980 | 1031 | 2796 | 4835 | 1001 | 2663 | 4519 | 1796 | 2809 | 825 | 1097 | 1055 | 1097 | 1055
ΔT 50/M @ 75/65/20
Ingen lameller | Frontplade |  | CL / TL | CL / TL | CL / TL | TLX | CLX / TLX | CLX / TLX | TSX | TSX | TLXF | TLXF | TLXF | TSXF | TSXF | TS | TS
Fradrag | Fradrag | Height | 01 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 02 | 03 | 01 | 02 | 03 | 02 | 03 | 02 | 03
38% | 15% | 70 | 108 | 243 | 417 | 105 | 233 | 386 | 167 | 267 | 89 | 198 | 328 | 142 | 227 | 172 | 283
38.5% | 15% | 140 | 184 | 370 | 641 | 179 | 352 | 601 | 247 | 379 | 152 | 299 | 511 | 210 | 322 | 256 | 399
39% | 15% | 210 | 252 | 483 | 817 | 245 | 459 | 772 | 324 | 494 | 208 | 390 | 656 | 275 | 420 | 336 | 517
39.5% | 15% | 280 | 315 | 583 | 957 | 306 | 556 | 891 | 401 | 630 | 260 | 473 | 757 | 341 | 536 | 415 | 663
40% | 15% | 350 | 393 | 664 | 1135 | 382 | 632 | 1061 | 464 | 733 | 325 | 537 | 902 | 394 | 623 | 480 | 770
40.5% | 15% | 420 | 468 | 725 | 1278 | 454 | 690 | 1194 | 522 | 825 | 386 | 587 | 1015 | 444 | 701 | 540 | 867
41% | 15% | 490 | 538 | 808 | 1432 | 522 | 769 | 1338 | 569 | 920 | 444 | 654 | 1137 | 484 | 782 | 589 | 967
41.5% | 15% | 560 | 607 | 890 | 1590 | 589 | 848 | 1486 | 621 | 1017 | 501 | 721 | 1263 | 528 | 864 | 642 | 1069
42% | 15% | 630 | 678 | 985 | 1766 | 658 | 938 | 1650 | 671 | 1109 | 559 | 797 | 1403 | 570 | 943 | 695 | 1167
42.5% | 15% | 700 | 744 | 1176 | 1952 | 722 | 1121 | 1824 | 731 | 1204 | 614 | 953 | 1550 | 621 | 1023 | 759 | 1268
43% | 15% | 770 | 811 | 1265 | 2128 | 787 | 1205 | 1989 | 797 | 1295 | 669 | 1024 | 1691 | 677 | 1101 | 827 | 1365
43.5% | 15% | 840 | 880 | 1361 | 2300 | 854 | 1296 | 2149 | 862 | 1380 | 726 | 1102 | 1827 | 733 | 1173 | 895 | 1456
44% | 15% | 910 | 955 | 1457 | 2484 | 927 | 1387 | 2322 | 931 | 1471 | 788 | 1179 | 1974 | 791 | 1250 | 966 | 1552
44.5% | 15% | 980 | 1031 | 1552 | 2683 | 1001 | 1478 | 2508 | 997 | 1559 | 851 | 1256 | 2132 | 847 | 1325 | 1034 | 1647
0.5%

## Dropdown (hidden)
Beregningsmetode | Dybder | Højde
Arithmetik | 100 | 70
Logarithmisch | 120 | 140
150
180
200

## SPROG (hidden)
Sprog Index:
3
Watt/BTU
Watt
BTU
|  | Dansk | English | Deutsch
Menu
| Overskrift | BEREGNING AF YDELSER | OUTPUT CALCULATION | LEISTUNG BERECHNUNG
| Ribberør | RIBBERØR | FINNED TUBE | RIPPENROHR
| ProLine | PROLINE | PROLINE | PROLINE
| Konvektor | KONVEKTOR / RADIATOR | CONVECTOR / RADIATOR | KONVEKTOR / RADIATOR
| Skyline | SKYLINE | SKYLINE | SKYLINE
| Skyline Plint | SKYLINE PLINT | SKYLINE PLINTH | SKYLINE PLINTH
| L-Line | L-LINE | L-LINE | L-LINE
| Vertical | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL
| Glatrør | GLATRØR | PLAIN TUBE | GLATTROHR
Generelt
| Beregningsmetode | Beregningsmetode | Calculation method | Rechenmethode
| Beregningstype A | Aritmetisk | Arithmetic | Arithmetik
| Beregningstype B | Logaritmisk | Logarithmic | Logarithmisch
| Vælg temperatur | Vælg temperarturer °C | Select temperatures °C | Wählen Temperaturen °C
| Vælg temperatur sæt | Vælg temperartursæt °C | Select temperature set °C | Wählen Temperatursatz °C
| Vælg ydelse / længde | Vælg ydelse eller længde | Select output or length | Leistung oder Länge wählen
| Vælg ydelse / længde / højde | Vælg ydelse, længde eller højde | Select output, length or height | Leistung, Länge oder Höhe wählen
| Fremløb | Fremløb (C°) | Flow (C°) | Vorlauf (C°)
| Retur | Retur (C°) | Return (C°) | Rücklauf (C°)
| Rum | Rum (C°) | Room (C°) | Zimmer (C°)
| Ydelse - watt | Ydelse ved | Output at | Leistung bei
| Længde - mm | Længde - mm | Length - mm | Baulänge - mm
| Højde - mm | Højde - mm | Height - mm | Bauhöhe - mm
| Dybde | Prod. Bredde | Prod. Width | Produktbreite
| Grav dybde | Stålkassette / Grav dybde | Trench / Steel trench depth | Stahlkassette / Grabentiefe
| Konfiguration | Konfiguration | Configuration | Konfiguration
| Type | Type | Type | Typ
| Type (rør) | Type (rør) | Type (tubes) | Typ (Rohre)
| Længde | Længde | Length | Baulänge
| Højde | Højde | Height | Bauhöhe
| Vandfyldt rør | Vandfyldt rør | Water carrying tube | Wasserführenden Rohr
| Konvektor | Konvektor | Convector | Konvektor
| Flad front | Frontplade | Front plate | Frontplatte
| Rist | Rist | Grill | Roste
| Siderist | Siderist | Side grill | Seitenroste
| Væg | Væg | Wall | Wand
| Nominel ydelse | Nominel ydelse | Nominal output | Nominal Leistung
| Omregningsfaktor | Omregningsfaktor | Conversion factor | Umrechnungsfakt.
| Disclaimer | Ydelsesberegningen er vejledende. Der tages forbehold for eventuelle fejl og unøjagtighed i ydelsesberegningen. I tilfælde af uoverensstemmelse i forhold til de officielle produktdata i MEINERTZ brochuremateriale samt på www.meinertz.com, er det de officielle ydelser der er gældende. | The heat output calculation is informative. Reservations are made for any errors or inaccuracies in the heat output calculation. In case of non-conformity to the official data in MEINERTZ brochures and on www.meinertz.com, the official data is applicable. | Die Leistungsberechnung ist informativ. Reservierungen sind für Fehler oder Ungenauigkeiten in der Leistungsberechnung vorgenommen. Im Falle der Nichtübereinstimmung mit den offiziellen Daten in MEINERTZ Broschüren und auf www.meinertz.com, ist die offizielle Daten erhoben.
| Tolerance | Ved ProLine med stålkassette anbefales at beregne en justerings tolerance på min. 10mm ifh. gravdybden. | For ProLine with steeltrench, it is recommended to calculate an adjustment tolerance of min. 10mm according to the trench depth. | Für ProLine mit Stahlkassette wird empfohlen, eine Verstelltoleranz von min. 10mm gem die Grabentiefe.
| CL&TL | CONLINE & TOPLINE | CONLINE & TOPLINE | CONLINE & TOPLINE
| TS | TOPLINE SLIM | TOPLINE SLIM | TOPLINE SLIM
| TLX/CLX | CONLINE & TOPLINE MED TOP GRILL | CONLINE & TOPLINE WITH TOP GRILL | CONLINE & TOPLINE MIT OBERGITTER
| TSX | TOPLINE SLIM MED TOP GRILL | TOPLINE SLIM WITH TOP GRILL | TOPLINE SLIM MIT OBERGITTER
| TLFX | TOPLINE MED FRONTPLADE OG TOP GRILL | TOPLINE WITH FRONT PLATE AND TOP GRILL | TOPLINE MIT FRONTPLATTE UND OBERGITTER
| TSFX | TOPLINE SLIM WITH FRONT PLATE AND TOP GRILL | TOPLINE SLIM WITH FRONT PLATE AND TOP GRILL | TOPLINE SLIM MIT FRONTPLATTE UND OBERGITTER
Ribberør
| Overskrift | RIBBERØR | FINNED TUBE | RIPPENROHR
| Bemærkning | Min. Længde: 400 mm. Maks. Længde: 6000 mm. Kontakt venligst MEINERTZ for specialstørrelser og specialløsninger. | Min length: 400 mm. Max. Length 6000 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options. | Min. Länge: 400 mm. Max. Länge: 6000 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
| Beregning | Ydelse = Watt/meter * meter ved de definerede temparatursæt | Output = Watt/meter * meter at the defined temperature sets | Leistung = Watt/meter * meter bei den definierten Temperaturen Sätze
Glatrør
| Overskrift | GLATRØR | PLAIN TUBE | GLATTROHR
| Bemærkning | Min. Længde: 400 mm. Maks. Længde: 6000 mm. Kontakt venligst MEINERTZ for specialstørrelser og specialløsninger. | Min length: 400 mm. Max. Length 6000 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options. | Min. Länge: 400 mm. Max. Länge: 6000 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
| Beregning | Ydelse = Watt/meter * meter ved de definerede temparatursæt | Output = Watt/meter * meter at the defined temperature sets | Leistung = Watt/meter * meter bei den definierten Temperaturen Sätze
ProLine
| Overskrift | PROLINE | PROLINE | PROLINE
| Bemærkning 1 | Bemærk venligst, længde er pr. enhed. Flere enheder kan monteres i serie. | Please note, length is per unit. Several units can be mounted in series. | Bitte beachten Sie, Länge ist pro Einheit. Mehrere Einheiten können in Serie montiert werden.
| Bemærkning 2 | Min. længde: 400 mm. Maks. længde: 6000 mm. Kontakt venligst MEINERTZ for specialstørrelser og specialløsninger. | Min length: 400 mm. Max. length 6000 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options. | Min. Baulänge: 400 mm. Max. Baulänge: 6000 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
| Grav | Grav/Stålkassette | Trench / Steel trench | Stahlkassette / Graben
Konvektorer / Radiatorer
| Overskrift | KONVEKTOR / RADIATOR | CONVECTOR / RADIATOR | KONVEKTOR / RADIATOR
| Bemærkning | Min. Længde: 400 mm. Maks. Længde: 6000 mm (TF 3200 mm). Kontakt venligst MEINERTZ for specialstørrelser og specialløsninger. | Min length: 400 mm. Max. length 6000 mm (TF 3200 mm). Please contact MEINERTZ for special sizes and special options. | Min. Baulänge: 400 mm. Max. Baulänge: 6000 mm (TF 3200 mm). Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
SkyLine / L-Line
| Overskrift | SKYLINE, PLINT & L-LINE | SKYLINE, PLINT & L-LINE | SKYLINE, PLINT & L-LINE
| Sub overskrift 1 | Sky-Line (SL) & Plint (SP) | Sky-Line (SL) & Plint (SP) | Sky-Line (SL) & Plint (SP)
| Sub overskrift 1 | L-Line (LL) | L-Line (LL) | L-Line (LL)
| Bemærkning 1 | Bemærk venligst, at ydelserne er estimeret | Please note, the output is estimated | Bitte beachten Sie, dass die Leistung kalkuliert worden ist
| Bemærkning 2 | Sky-Line & Plint: min. længde 400 mm, maks. længde 6000 mm. L-Line: min. længde 400 mm, maks. længde 3000 mm. Kontakt venligst MEINERTZ for specialstørrelser og specialløsninger. | Sky-Line & Plint: min length 400 mm, max. length 6000 mm. L-Line: min length 400 mm, max. length 3000 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options. | Sky-Line & Plint: min. Baulänge 400 mm, max. Baulänge: 6000 mm. L-Line: min. Baulänge 400 mm, max. Baulänge 3000 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
Vertikal
| Overskrift | VERTIKAL RADIATOR | VERTICAL RADIATOR | VERTIKAL RADIATOR
| Bemærkning | Min. højde: 400 mm. Maks. højde: 3200 mm. Kontakt venligst MEINERTZ for specialstørrelser og specialløsninger. | Min height: 400 mm. Max. height 3200 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options. | Min. Bauhöhe: 400 mm. Max. Bauhöhe: 3200 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.
Convec Floor-Line
| Overskrift | CONVEC FLOORLINE | CONVEC FLOORLINE | CONVEC FLOORLINE
| Check Watt | For stor Watt/BTU | Too large Watt/BTU | Zu hohe Watt/BTU
| Bemærkning 1 | Bemærk venligst, længde er pr. enhed. Flere enheder kan monteres i serie. | Please note, length is per unit. Several units can be mounted in series. | Bitte beachten Sie, Länge ist pro Einheit. Mehrere Einheiten können in Serie montiert werden.
| Bemærkning 2 | Min. længde: 1000 mm. Maks. længde: 3400 mm. Kontakt venligst MEINERTZ for specialstørrelser og specialløsninger. | Min length: 1000 mm. Max. length 3400 mm. Please contact MEINERTZ for special sizes and special options. | Min. Baulänge: 1000 mm. Max. Baulänge: 3400 mm. Bitte kontaktieren Sie MEINERTZ für Sondergrössen und Sonderausführungen.